岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：岳阳县中岳环保科技有限公司

编制单位：湖南衡润科技有限公司

二零二零年十二月

| 建设单位法人代表： （签字） 编制单位法人代表： （签字） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 负 责 人：曾子鹏 |  |  |
| 填 表 人：邓勤奋 |  |  |
| 建设单位（盖章）：岳阳县中岳环 保科技有限公司; 编制单位（盖章）：湖南衡润科技有限公司. |  |
| 电 话： 电 话： |  |  |
| 传 真： 传 真： |  |  |
| 邮 编： 414000 邮 编： 414000 |  |  |
| 地 址：岳阳县荣家湾镇城东路 （自来水一厂东200m） | 地 址：岳阳市城陵矶新港区长湖路 |  |

表一

| 建设项目名称 | 岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 岳阳县中岳环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 岳阳县步仙镇召保新屋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日处理600立方生活废水 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日处理600立方生活废水 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020.1 | 开工建设时间 | 2020.2 |  |  |
| 调试时间 | 2020.10 | 验收现场监测时间 | 2020.12.3-2020.12.4 |  |  |
| 环评报告 审批部门 | 岳阳市生态环境局 | 环评报告 编制单位 | 湖南中源环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 岳阳县中岳环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 岳阳县中岳环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 2269.67 | 环保投资总概算 （万元） | 160 | 比例 | 7% |
| 实际总概算 （万元） | 2269.67 | 环保投资 （万元） | 160 | 比例 | 7% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号令； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环保部办公厅2018年5月16日印发； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （7）《岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目环境影响报告表》，湖南中源环保工程有限公司，2020年1月； （8）《关于岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目环境影响报告表的批复》，岳环评〔2020〕025号，2020年1月23日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | - 一、验收监测污染物排放标准： （1）废气 项目恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。 （2）废水 本项目污水处理厂尾水排入罗水河，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准。 （3）噪声 本项目厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 项目验收执行标准情况见下表。 表1 项目验收排放标准一览表 - 要素 - 分类; - 标准名称; - 适用 - 类别; - 标准限值; - 评价 - 对象. - 参数名称; - 排放限值. - 废气; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）; - 表4二级标准; - NH3; - 1.5mg/m3; 污水处理厂恶臭. - H2S; - 0.06mg/m3. - 臭气浓度; - 20（无量纲）. - 废水; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; - 一级A类标准; pH; 6~9; - 污水处理厂废水总排口. CODCr; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 动植物油; 1mg/L. 总磷; 0.5mg/L. 总氮; 15mg/L. 悬浮物; 10mg/L. 石油类; 1mg/L. 粪大肠菌群; - 1000. 色度; - 30. - 噪声; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; - 2类标准; 等效声级; 昼间 60dB(A) - 夜间 50dB(A); - 厂界 - 噪声. 二、总量控制指标： 环评文件中总量控制指标如下： 废水：COD：10.95t/a，NH3-N：1.10t/a。排放至罗水河。 项目无废气污染物总量控制指标。 |

表二

工程建设内容： 为了改善岳阳县水域污染状况和城镇卫生面貌，保护生态环境，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，必须加快污水处理设施的完善建设工作，提高污水收集率。 2020年1月，岳阳县中岳环保科技有限公司投资2269.65万元在岳阳县岳阳县步仙镇胡召保新屋建设岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目。 项目主要建设内容包括：污水处理池、管网工程及其他配套工程等。项目主要建设内容情况见下表。 表2 建设项目实际建内容与环评时期对比情况一览表 类别; 环评建设内容（规格L×B×H（m））; 实际建设内容 （规格L×B×H（m））; 备注. 主体工程; 污水处理池; 格栅渠1座 尺寸：6.0×0.8×5.2; 格栅渠1座 尺寸：6.0×0.8×5.2; 一致. 调节池1座 尺寸：10.0×6.0×6.0; 调节池1座 尺寸：10.0×6.0×6.0. AAO+MBBR池 尺寸：8.58×7.0×5.6; AAO+MBBR池 尺寸：8.58×7.0×5.6. 二沉池1座 尺寸：7.0×3.5×4.9; 二沉池1座 尺寸：7.0×3.5×4.9. 机械絮凝池1座 尺寸：5.4×1.0×4.5; 机械絮凝池1座 尺寸：5.4×1.0×4.5. 斜管沉淀池1座 尺寸：5.4×6.0×4.5; 斜管沉淀池1座 尺寸：5.4×6.0×4.5. 滤布滤池1座 尺寸：5.4×1.0×4.5; 滤布滤池1座 尺寸：5.4×1.0×4.5. 管式紫外消毒间1座 尺寸：4.5×2.6×3.3; 管式紫外消毒间1座管式紫外消毒间1座 尺寸：4.5×2.6×3.3. 出水槽1座 尺寸：5.0×0.4×1.35; 出水槽1座 尺寸：5.0×0.4×1.35. 污泥池1座 尺寸：1.5×1.5×4.0; 污泥池1座 尺寸：1.5×1.5×4.0. 污水管网; 总长25km，其中DN500HDPE管5.92km、DN400HDPE管3.14km、DN300HDPE管5.16km、DN150UPVC管10.78km; 总长25km，其中DN500HDPE管5.92km、DN400HDPE管3.14km、DN300HDPE管5.16km、DN150UPVC管10.78km; 一致. 辅助工程; 综合管理用房; 包括：加药间32.5m2，危废间30.46m2，办公室40m2; 包括：加药间32.5m2，危废间30.46m2，办公室40m2; 一致. 绿化; 厂区周边设置绿化防护林带; 厂区周边设置绿化防护林带. 检查井; 设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上; 在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上设置了若干检查井. 公用工程; 供电; 国家电网供电; 国家电网供电; 一致. 供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水. 消防; 自来水厂供水，配备灭火器; 自来水厂供水，配备灭火器. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理最终排放至罗水河，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入附近地表水系。; 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理最终排放至罗水河，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入附近地表水系。. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物; 污水处理构筑物; 一致. 废气处理; 厂区合理布局、加强绿化; 厂区合理布局、加强绿化. 噪声处理; 隔声减震、安装消声器等; 隔声减震、安装消声器等. 固废处理; 生活垃圾收集桶、固废暂存间; 生活垃圾收集桶、固废暂存间. 本项目主要生产设备见下表： 表3 项目主要生产设备配置一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 一; 格栅与调节池. 1; 方闸门; 0.4×0.4m，含支撑件2个，铸铁，1台；; 台; 1; 1. 2; 回转式机械格栅; B=0.7m，b=10mm，水深0.3m，N=1.5kW，; 套; 1; 1. 3; 潜污泵; Q=50m3/h，H=13m，N=4.0kW，带切割功能，配套起吊装置，1用1备；; 台; 2 （一备一用）; 2 （一备一用）. 4; 潜水搅拌器; φ=260mm，n=960rpm，N=1.5kW，配导杆；; 台; 1; 1. 5; 提砂泵; NSQ25/12/3，Q=25m3/h，h=12m，N =3kW；; 台; 1; 1. 6; 便携式轴流风机; 规格220m3/h，风压14Kpa， N =550w，; 台; 1; 1. 二; AAO+MBBR池（L×B×H＝8.58×7.0×5.6）. 1; 管式曝气器; 服务面积0.8-1.2m2/套，通气量3-4m3/套·h；; 套; 30; 30. 2; 潜水搅拌器; φ=220mm，n=1400rpm，n=0.55kW，配导杆；; 台; 2; 2. 三; 生化沉淀池 （L×B×H＝7.0×3.5×4.9）. 1; 污泥回流泵; Q=45m3/h，h=7m，N=2.2kW；; 台; 1; 1. 2; 硝化液回流泵; Q=45m3/h，H =10m， N =2.2kW；; 台; 1; 1. 3; 刮泥机; 直径7m，池边深度4.7m，配中心架桥，中心桶，三角出水堰，; 个; 1; 1. 四; 机械絮凝池、斜管沉淀池和滤布滤池. 1; 混合搅拌器; 桨叶直径φ=500mm，功率0.5kW；; 套; 1; 1. 2; 絮凝搅拌器; 桨叶直径φ=750mm，功率0.37kW；; 套; 1; 1. 3; 斜管; φ32蜂窝斜管，21m2; /; /; /. 4; 滤布滤池过滤模块; L×B：1000×1000; 套; 3; 3. 5; 纤维转盘; 运行转速n=1r/min; 套; 1; 1. 五; 管式紫外消毒间和出水监测房. 1; 紫外消毒设备; 单台处理水量50m3/h，N=1.77kW，220V；; 套; 1; 1. 2; 空压机清洗驱动系统; N=1.5kW，220V；; 套; 1; 1. 3; 超声波液位计; ——; 个; 1; 1. 4; 自动监测设备; ——; 套; 2; 2. 五; 生产辅助用房. 1; 污泥泵（潜污泵）; 规格：Q=2.0m 3 /h，H=9.0m， N=0.75kW; 台; 2（一备一用）; 2（一备一用）. 2; 加药计量泵; GM120，Q=120L/h，N=0.37kw; 台; 1; 1. 3; 加药计量泵; GM80，Q=80L/h，N=0.37kW; 台; 3; 3. 4; 轴流风机; 2100m3/h，N=0.12kW；; 台; 2; 2. 5; 链板输送机; 0.5t/h，N=1.5kW；; 套; 1; 1. 6; 罗茨鼓风机; Q=4.24m3/min，压力53.9KPa，N=7.5kW；; 台; 1; 1. 本次竣工验收范围： 本次竣工验收范围为岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目的主体污水处理系统及其配套设施。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗情况见下表。 表4 项目原辅料消耗情况表 序号; 名称; 环评设计年消耗量; 实际年消耗量; 验收期间消耗量（9.29）; 验收期间消耗量（9.30）; 备注. 1; PAM; 0.1t; 0.1t; 0.1kg; 0.1kg; 外购. 2; PAC; 2.19t/a; 2.19t/a; 0.5kg; 0.5kg; 外购. 3; 葡萄糖（工业）; 根据水质进行投加; 预计10t，根据实际水质情况投加; 0; 0; 外购. - 2、水平衡 - 验收期间项目水平衡间下表： 表5 项目水平衡一览表 项目; 给水（m3/d）; 排水（m3/d）. 日期; 12.3; 12.4; 平均; 12.3; 损耗; 12.4; 损耗; 平均; 损耗. 生活污水; 0.1; 0.1; 0.1; 0.08; 0.02; 0.08; 0.02; 0.08; 0.02. 配药用水; 1; 1; 1; 0.9; 0.1; 0.9; 0.1; 0.9; 0.1. 步仙镇市政污水; 580; 590; 585; 580; 0; 590; 0; 585; 0. 总计; 581.1; 591.1; 586.1; 580.98; 0.12; 590.98; 0.12; 585.98; 0.12. 图1 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产污环节： 本项目为城镇生活污水处理厂项目，主要处理岳阳县步仙镇居民生活污水。岳阳县步仙镇污水处理厂采用“粗格栅+调节/沉砂池+厌氧/缺氧/MBBR池+生化沉淀池（二沉池）+絮凝反应区+斜管沉淀池+滤布滤池+管道式紫外消毒+巴氏计量槽+出水”，具体污水处理工艺见下图： 图2 本项目污水处理流程及产污环节示意图 主要工艺说明： 步仙镇污水通过污水干管自流排入厂区格栅井（粗格栅），在格栅井道内安装机械格栅，用以拦截污水中悬浮物和飘浮物，之后流入调节池，便于调节水质水量，调节池内设置潜污泵，经泵提升后进入AA/O+MBBR池，该工艺利用采用厌氧-缺氧-好氧传统工艺，在好氧区添加悬浮填料形成MBBR反应器，添加填料就是提高污泥浓度，提高去除效率。使污水在反应池中处于最佳状态的脱N除P工况，以最大限度地去除N和P。再通过絮凝沉淀池，通过投加药物促进污水中微小颗粒物的絮凝，再通过斜管沉淀池进行再次沉淀后进入滤布滤池将污水进行泥水分离。处理后出水通往管道式紫外消毒器，去除污水中的细菌、致病菌等有害物质后，经巴氏计量槽计量后达标排。 AA/O+MBBR池、沉淀池、滤布滤池等系统产生的污泥通过污泥泵排至污泥储存池，然后通过污泥罐车运输至新墙镇污水处理厂进行处理，处理后外运至岳阳县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目污水处理项目，本项目废水主要厂区生活污水和管网接纳乡镇生活污水的主要为厂区生活污水，均进入本污水处理厂污水处理设施进行处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后，排入罗水河。 表6 项目废水主要污染物产生、防治措施、排放方式一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 防治措施; 环评要求排放方式; 排放方式. 废水; 厂内生活废水+乡镇生活废水; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; AAO+MBBR池等; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后，排入罗水河; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后，排入罗水河. 二、废气 本项目废气主要为污水处理设施运行过程中产生的无组织恶臭气体。废气来源、防治措施、排放情况见下表： 表7 项目废气主要污染物产生、防治措施、排放方式一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 防治措施; 环评要求排放方式; 排放方式. 废气; 格栅、污泥池、AAO+MBBR池; NH3、H2S、臭气浓度; 加强厂区绿化; 无组织排放; 无组织排放. 三、噪声 经验收期间现场核查，项目实际生产过程中工程运营期间主要噪声源为水泵、鼓风机等设备噪声。具体情况见下表。 表8 项目噪声污染物产生、防治措施、排放方式一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 防治措施; 环评要求排放方式; 排放方式. 噪声; 水泵、鼓风机等机械设备; 等效声级; 选用低噪设备; /; /. 四、固废 本项目固废来源、防治措施、排放情况见下表： 表9 项目主要固体污染物产生、防治措施、排放方式一览表 污染类别; 污染源; 环评要求排放方式; 排放方式. 固废; 污泥; 运输至公田镇污水处理厂处理; 运输至新墙镇污水处理厂处理. 紫外灯管; 交资质单位处理; 交资质单位处理（已签订危废协议见附件）. 栅渣; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 生活垃圾; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 沉沙; 环卫部门清运; 环卫部门清运. - 污泥处置可行性分析： - 岳阳县中岳环保科技有限公司负责运营岳阳县张谷英镇污水处理厂、岳阳县新墙镇污水处理厂、岳阳县新开镇污水处理厂、岳阳县筻口镇污水处理厂、岳阳县柏祥镇污水处理厂、岳阳县公田镇污水处理厂、岳阳县黄沙街镇污水处理厂、岳阳县杨林乡污水处理厂、岳阳县步仙镇污水处理厂、岳阳县中州乡污水处理厂、岳阳县长湖乡污水处理厂共计11个污水处理厂。 - 本项目污泥环评阶段拟运输至岳阳县公田镇污水处理厂处理，根据实际情况运输至岳阳县新墙镇污水处理厂进行处理。 - 11个污水处理厂污泥全部运输至岳阳县新墙镇污水处理厂处理，各污水处理厂污泥产生量和处理量见下表。 表10 各污水处理厂污泥产生、处理量一览表 污水处理厂; 污泥产生量（t/d）; 污泥设计处理量（t/d）. 岳阳县新墙镇污水处理厂; 0.76; 4. 岳阳县张谷英镇污水处理厂; 0.19; /. 岳阳县新开镇污水处理厂; 0.36; /. 岳阳县筻口镇污水处理厂; 0.36; /. 岳阳县柏祥镇污水处理厂; 0.12; /. 岳阳县公田镇污水处理厂; 0.26; /. 岳阳县黄沙街镇污水处理厂; 0.28; /. 岳阳县杨林乡污水处理厂; 0.12; /. 岳阳县步仙镇污水处理厂; 0.12; /. 岳阳县中州乡污水处理厂; 0.12; /. 岳阳县长湖乡污水处理厂; 0.12; /. 合计; 2.81; 4. - 经上表统计，11个污水处理厂日产生污泥量为2.81吨，岳阳县新墙镇污水处理厂日污泥处理量最大值为4吨。能够满足各污水处理厂污泥处理要求。 图3 岳阳县新墙镇污水处理厂污泥脱水间 废水、废气、噪声监测点位示意图： 图4 监测点位示意图

建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生可能导致重大变动的情况，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，界定为重大变动。 项目变更情况： 表11 项目与环评情况变更对照表 项目; 是否与环评一致; 变更情况. 建设位置; 一致; 无. 原辅料; 一致; 无. 项目建设内容; 一致; 无. 污染源种类、处理及排放方式; 污泥处置单位发生了变化; 环评要求项目污泥运输至岳阳县公田镇污水处理厂，项目实际运输至新墙污水处理厂处理. 经过核实现场建设情况与岳阳县步仙镇污水处理厂环境影响评价报告表及批复进行对比。项目污泥处置单位发生了变化，环评要求本项目污泥运输至岳阳县公田镇污水处理厂，本项目实际运输至岳阳县新墙镇污水处理厂处理。 岳阳县公田镇污水处理厂和岳阳县新墙镇污水处理厂及本项目岳阳县步仙镇污水处理厂均为岳阳县中岳环保科技有限公司负责运营，根据上文“污泥处置可行性分析”章节分析岳阳县新墙镇污水处理厂污泥处置能力能够满足岳阳县中岳环保科技有限公司运营的11家岳阳县乡镇污水处理厂产生的污泥，因此本项目污水处理厂污泥运输至新墙镇污水处理厂能够妥善处置，不会对环境造成影响。 综上认为以上环保措施变更不属于重大变更，符合竣工环境保护验收条件。

表四

建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定： 环境影响报告表主要结论： 对照《岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目环境影响报告表》，环评结论与建议见表12。 表12 环评结论一览表 项目; 环境影响评价报告表相关要求. 废气; 本项目无组织排放的硫化氢、氨气产生量小，通过预测可知，本项目无需设置大气环境防护距离。根据污水处理厂恶臭气体预测结果，污水处理厂恶臭中NH3最大落地浓度为0.015558mg/m3，最大落地浓度的占标率为7.78%。恶臭中H2S最大落地浓度为0.00005mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.5%，均出现在下风向40m处，因此项目废气排放对大气环境的影响较小。. 废水; 本工程建成后，在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准时，污水处理厂服务区内污水排放中COD排放量由原先的43.80t/a削减到10.95t/a，削减量达到32.85t/a；BOD5排放量由原先的21.90t/a削减到2.19t/a，削减量达到19.71t/a；SS排放量由原先的37.23t/a削减到2.19t/a，削减量达到35.04t/a；NH3-N排放量由原4.38t/a削减到1.1t/a，削减量达到3.29t/a；TP排放量由原先的0.59t/a削减到0.11t/a，削减量达到0.48t/a，TN排放量由原先的7.67t/a削减到3.29t/a，削减量达到4.38t/a。 由此可见，本项目污水处理厂建设对减少区域水污染物排放，对保证罗水河流域起到积极作用。. 噪声; 营运期噪声主要来自激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和格栅井，污泥间配备污泥浓缩设备等，工作时会产生70~85dB(A)的噪声。经厂房隔声、减震、距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。. 固体废物; 本工程产生的固体废物主要是沉渣、脱水污泥及少量生活垃圾，本工程完成后，经计算，每年新增栅渣17.52t，沉渣9.86，剩余污泥15.27t，生活垃圾1.1t。其中生活垃圾由环卫部门统一处理，沉渣、沉砂和剩余污泥经收集后送至垃圾填埋场填埋。 综上所述，项目营运期固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响小。. 地下水; 本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。. 环评结论; 综上所述，步仙镇污水处理厂建设项目建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。. 审批部门审批决定： 2020年1月23日，岳阳市生态环境局以“岳环评〔2020〕25号”文件对岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目环境影响报告表进行批复。批复的内容如下： 一、岳阳县步仙镇污水处理厂位于岳阳县步仙镇胡召保新屋，中心坐标东经:113°21'49.13'，北纬29°1'19.91''，主要接纳处理步仙镇集镇（包括步仙居委会和老街居委会）的污水，服务人口0.76万人，设计污水处理能力600m3/d，污水处理采用“预处理+A/A/O池+絮凝沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准，尾水排入罗水河。项目总投资2269.67万元，项目占地面积3666.69m2（含二期用地），总建筑面积210.84m2主要建设内容为：主体工程：格栅、调节池、AAO+MBBR池、絮凝沉淀池、斜管沉淀池、滤布滤池、紫外消毒、出水监测房、污泥池等，污水管网25km（包括二期）；公用工程：供电、给排水、消防，道路工程；配套工程：辅助房、检查井、绿化工程等。根据湖南中源环保工程有限公司编制的《岳阳县步仙镇污水处理厂(600m3/d)环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。 二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： （一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施。规范涉水施工方式，优化施工布置，施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建筑垃圾和弃土由渣土管理部门处置；严格控制施工时段，使用商品混凝土，施工区域设围档，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。施工结束及时做好绿化美化工作。 （二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网及步仙集镇污水收集管网。厂内生活污水经收集送污水处理系统处理。规范建设排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入罗水河。 根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在罗水河设置入河排污口，其地理坐标为东经113°21'43.2"，北纬29°"1'15.6"，排放方式为管道。 （三）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。 （四）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对格栅渠、污泥池、污泥储存区等臭气产生单元采取加盖密闭处理，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。项目以臭气产生单元为边界设置100的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 （五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，污水提升泵、鼓风机和污泥泵等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。鉴于项目未设污泥脱水系统，污水处理产生的污泥经专用封闭污泥罐车运至公田镇污水处理厂规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；污水处理产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 （七）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员。建立健全污染防治设施运行管理。环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 （八）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤11.0吨/年、氨氮≤1.1吨/年）。 三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县步仙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局，湖南中源环保工程有限公司。 四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设及运营期的日常环境监管。 环境影响报告批复要求落实情况： 本项目环境影响报告表的批复情况及企业落实情况详见表13。 表13 环评及批复文件中环保措施的落实情况一览表 序号; - 环评批复及要求; 企业落实情况; 备注. 1; - 加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施。规范涉水施工方式，优化施工布置，施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建筑垃圾和弃土由渣土管理部门处置；严格控制施工时段，使用商品混凝土，施工区域设围档，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。施工结束及时做好绿化美化工作。; 企业已在施工期落实相关防治措施，施工期未发生污染投诉事件和扰民事件。 企业在施工结束后对厂区做好绿化美化工作。; 已落实. 2; - 废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网及步仙集镇污水收集管网。厂内生活污水经收集送污水处理系统处理。规范建设排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入罗水河; 废水污染防治工作。厂区已按“雨污分流、污污分流”建设了厂区雨污管网和步仙集镇污水收集管网。厂内生活污水经收集送污水处理系统处理。根据验收期间监测数据，项目污水处理厂出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入罗水河。 已规范建设排污口，项目已安装在线监测系统，正在验收中，暂未与生态环境部门联网，待验收合格后，将与生态环境部门联网。; 已基本落实. 3; 地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。; 厂区内污水管网及集镇污水管网已做好密封防腐，项目各类池体及栅渣、污泥贮存场所已按要求进行防渗处理。项目运营期，将定期跟踪所在地地下水水质情况，已签订日常监测合同见附件。; 已落实. 4; 废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对格栅渠、污泥池、污泥储存区等臭气产生单元采取加盖密闭处理，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。项目以臭气产生单元为边界设置100的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。; 污水处理厂已对格栅渠、污泥池、污泥储存区等臭气产生单元采取加盖密闭处理，栅渣、污泥等固废及时运输处理，不在厂区内长时间堆存。 根据验收监测期间监测结论：厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。根据现场勘查，项目防护距离范围内未新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。; 已落实. 5; 噪声污染防治工作。选用低噪声设备，污水提升泵、鼓风机和污泥泵等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 项目污水处理厂选用低噪声设备，对污水提升泵、鼓风机和污泥泵等噪声设备进行合理布局，并采取了隔声、减振等措施，根据验收监测数据：项目验收期间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 已落实. 6; 固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。鉴于项目未设污泥脱水系统，污水处理产生的污泥经专用封闭污泥罐车运至公田镇污水处理厂规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；污水处理产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理; 项目已严格按规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐，污水处理产生的污泥经专用封闭污泥罐车运至新墙镇污水处理厂规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位湖南瀚洋环保科技有限公司处置，已签订危废处理协议（见附件）；污水处理产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。; 已基本落实. 环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员。建立健全污染防治设施运行管理。环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。; 污水处理厂已配备专职环保管理人员一名，已建立污染防治设施运行管理制度确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。. 7; 本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤11.0吨/年、氨氮≤1.1吨/年）; 根据验收监测结果测算，项目外排废水中主要污染物化学需氧量4.71t/a、氨氮0.11t/a，符合总量控制指标要求; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 建设项目监测分析严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和相关监测技术规范要求进行。 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）点位设置：根据项目布局、污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。 （2）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。 （3）气体采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。 （4）噪声监测根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。 （5）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。 （6）实验室分析人员按国家和行业标准分析方法对样品进行分析，正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，监测数据和实行三级审核制度。 （7）项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核签字后方可报出。

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表14： 表14 验收监测工作内容一览表 类别; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 废水; 进水口; W1; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; 监测2天，每天4次. 出水口; W2; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; 监测2天，每天取12次样（两小时一次），测混合样. 废气; 无组织 废气; 厂界下风向侧; G1、G2、G3; NH3、H2S、臭气浓度; 监测2天，每2小时采一次，每天共采四次. 噪声; 四周各设一个厂界噪声监测点，共4个点; N1、N2、N3、N4; 等效连续A声级; 监测2天，昼夜各1次. 本项目验收监测分析方法： 表15 监测分析方法和主要仪器一览表 类别; 分析 项目; 分析方法及方法来源; 使用仪器; 最低检 出限. 废水; pH; 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式pH计法（B）3.1.6（2）; 多参数分析仪; /. CODcr; 《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017; 滴定管; 4mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989; FB224型 电子天平; /. 氨氮; 《水质氨氮的测定 纳氏试剂比色法》HJ535-2009; 752型 紫外/可见分光光度计; 0.025mg/L. 动植物油; 《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2018; LT-21A型 红外分光测油仪; 0.06mg/L. 色度; 《水质色度的测定目视比色法》 GB/T11903-1989; /; /. TN; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; 北京普析紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. TP; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989; 北京普析紫外可见分光光度计; 0.01mg/L. 粪大肠菌群; 《水质粪大肠菌群的测定多管发酵法》（HJ 347.2-2018）; 恒温恒湿培养箱LRHS-150-22隔水式电热恒温培养箱PYX-DHS 350-85; 20（MPN/L）. LAS; 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-87; 紫外可见分光光度计TU-1901; 0.05mg/L. 石油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018; 红外分光测油仪JLBG-126; 0.04mg/L. BOD5; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 生化培养箱SPX-150; 0.5mg/L. 无组织废气; 氨; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; TU-1901紫外可见分光光度计; 0.01 mg/m3. 硫化氢; 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》(GBT 14678-1993); TU-1901紫外可见分光光度计; 0.001 mg/m3. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993; 气袋; /. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008; AWA6228 多功能声级计 AWA6021A 声级校准器; /.

表七

验收监测期间生产工况记录： 岳阳县步仙镇污水处理厂验收监测时间为2020年12月3日至12月4日，期间生产设施运行正常，环保设施运行正常。根据现场调查及资料项目生产负荷统计结果见下表。 表16 验收期间生产情况表 日期; 设计处理量（m3/d）; 实际处理量（m3/d）; 负荷（%）; 平均负荷（%）. 12月3日; 600; 580; 96.7; 97.5. 12月4日; 590; 98.3.

验收监测结果： 1、验收监测期间气象记录 验收监测期间气象情况详见下表： 表17 验收监测期间气象记录表 日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 温度(℃); 气压(kPa); 湿度%. 2020.12.3; 阴; 北; 1.0; 5.8; 101.7; 84. 2020.12.4; 多云; 北; 1.0; 4.6; 102.6; 80. - 2、废水监测结果及评价 废水进水、出水水质监测结果见表18，表19： 表18 项目废水进水监测结果一览表 采样 点位; 检测 项目; 采样时间; 单位; 检测频次及结果; 标准限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 污水处理厂进水口; pH; 12月3日; 无量纲; 7.83; 7.85; 7.79; 7.88; /. BOD5; mg/L; 30.5; 27.6; 25.4; 22.9; /. SS; mg/L; 32; 31; 36; 34; /. 动植物油; mg/L; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); /. 石油类; mg/L; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); /. LAS; mg/L; 1.45; 1.49; 1.47; 1.44; /. TN; mg/L; 18.4; 17.6; 18.2; 18.8; /. TP; mg/L; 3.10; 3.09; 3.06; 3.0; /. 色度; mg/L; 32; 32; 32; 32; /. 粪大肠菌群数; - CFU/L; 2.4×105; 2.5×105; 2.1×105; 2.8×105; /. CODcr; mg/L; 100; 107; 98; 91; /. 氨氮; mg/L; 13.8; 14.1; 14.3; 14.4; /. pH; 12月4日; 无量纲; 7.88; 7.73; 7.82; 7.86; /. BOD5; mg/L; 31.8; 27.4; 33.6; 26.2; /. SS; mg/L; 36; 38; 33; 37; /. 动植物油; mg/L; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); /. 石油类; mg/L; 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); 0.04(L); /. LAS; mg/L; 1.45; 1.47; 1.44; 1.45; /. TN; mg/L; 17.1; 14.9; 16.5; 18.3; /. TP; mg/L; 3.10; 3.09; 3.02; 2.96; /. 色度; mg/L; 32; 32; 32; 32; /. 粪大肠菌群数; - CFU/L; 2.1×105; 2.5×105; 2.2×105; 1.8×105; /. CODcr; mg/L; 115; 106; 121; 101; /. 氨氮; mg/L; 14.3; 14.4; 14.6; 14.1; /. 表19 项目废水出水口监测结果一览表 采样 点位; 检测 项目; 采样时间; 单位; 检测结果; 标准限值; 备注. 污水处理厂排放口; pH; 12月3日; 无量纲; 7.35; 6-9; 每2小时取一次样，共计12个水样，测量混合水样. BOD5; mg/L; 5.2; 10. SS; mg/L; 8; 10. 动植物油; mg/L; 0.04(L); 1. 石油类; mg/L; 0.04(L); 1. LAS; mg/L; 0.23; 0.5. TN; mg/L; 13.0; 15. TP; mg/L; 0.41; 0.5. 色度; 倍; 16; 30. 粪大肠菌群数; CFU/L; 690; 1000. CODcr; mg/L; 20; 50. 氨氮; mg/L; 0.485; 5. 污水处理厂排放口; pH; 12月4日; 无量纲; 7.51; 6-9; 每2小时取一次样，共计12个水样，测量混合水样. BOD5; mg/L; 6.1; 10. SS; mg/L; 6; 10. 动植物油; mg/L; 0.04(L); 1. 石油类; mg/L; 0.04(L); 1. LAS; mg/L; 0.22; 0.5. TN; mg/L; 10.8; 15. TP; mg/L; 0.40; 0.5. 色度; 倍; 16; 30. 粪大肠菌群; CFU/L; 720; 1000. CODCr; mg/L; 23; 50. 氨氮; mg/L; 0.50; 5. 表20 污水处理工程处理效率表 监测时间; 监测结果 单位:（mg/L，pH无量纲，色度：倍，粪大肠菌群：CFU/L）. 2020.12.3; 2020.12.4. 监测因子; 进水口; 出水口; 处理效率; 进水口; 出水口; 处理效率. pH; 7.8; 7.35; /; 7.8; 7.51; /. BOD5; 26.6; 5.2; 80.45%; 29.75; 6.1; 79.50%. SS; 33.25; 8; 75.94%; 36; 6; 83.33%. 动植物油; 0.04(L); 0.04(L); /; 0.04(L); 0.04(L); /. 石油类; 0.04(L); 0.04(L); /; 0.04(L); 0.04(L); /. LAS; 1.4625; 0.23; 84.27%; 1.4525; 0.22; 84.85%. TN; 18.25; 13.0; 28.77%; 16.7; 10.8; 35.33%. TP; 3.0625; 0.41; 86.61%; 3.0425; 0.40; 86.85%. 色度; 32; 16; 50.00%; 32; 16; 50.00%. 粪大肠菌群; 2.45×105; 690; 99.72%; 2.15×105; 720; 99.67%. CODCr; 99; 20; 79.80%; 110.75; 23; 79.23%. 氨氮; 14.15; 0.485; 96.57%; 14.35; 0.50; 96.52%. 注：上表处理效率只代表此次验收期间各污染物浓度下的处理效率。 根据上表的监测数据表明，验收期间，污水总排口各监测因子监测结果最大为pH为7.51、CODcr监测最大浓度为23mg/L，BOD5监测最大浓度为6.1mg/L，悬浮物监测最大浓度为8mg/L，氨氮监测最大浓度为0.5mg/L，总磷监测最大浓度为0.41mg/L，总氮监测最大浓度为6.26mg/L，动植物油监测最大浓度为0.04mg/L，粪大肠菌群720CFU/L，色度16倍，石油类监测最大浓度为0.04mg/L，LAS监测最大浓度为0.23mg/L。总排口验收监测期间各监测因子浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A排放标准。 - 3、废气监测结果及评价 本次厂界无组织废气污染物排放监测结果详见表21： 表21 厂界无组织废气监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测时间; 监测结果; 标准值（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂界下风向点1; 氨气; mg/m3; 12月3日; 0.01(L); 0.01; 0.02; 0.01; 1.5. 硫化氢; 0.001; 0.001; 0.004; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 厂界下风向点2; 氨气; mg/m3; 12月3日; 0.01(L); 0.01; 0.01; 0.02; 1.5. 硫化氢; 0.001; 0.001; 0.003; 0.001; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 厂界下风向点3; 氨气; mg/m3; 12月3日; 0.02; 0.01(L); 0.01; 0.02; 1.5. 硫化氢; 0.001; 0.003; 0.001; 0.001; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 厂界下风向点1; 氨气; mg/m3; 12月4日; 0.02; 0.01; 0.02; 0.02; 1.5. 硫化氢; 0.001; 0.002; 0.003; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 厂界下风向点2; 氨气; mg/m3; 12月4日; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 1.5. 硫化氢; 0.002; 0.001; 0.001; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 厂界下风向点3; 氨气; mg/m3; 12月4日; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 1.5. 硫化氢; 0.001; 0.003; 0.001; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10(L); 10(L); 10(L); 10(L); 20. 标准限值：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。. 验收监测期间，本项目无组织废气排放氨气最大值为0.02mg/m3，硫化氢最大值为0.004mg/m3、臭气浓度均未检出，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。 - 4、噪声监测结果及评价 本工程噪声监测结果详见表22： 表22 厂界噪声监测结果一览表 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外一米处; 12月3日; 52; 45; 60; 50. 12月4日; 53; 45; 60; 50. N2; 厂界南侧外一米处; 12月3日; 48; 43; 60; 50. 12月4日; 48; 43; 60; 50. N3; 厂界西侧外一米处; 12月3日; 52; 44; 60; 50. 12月4日; 51; 45; 60; 50. N4; 厂界北侧外一米处; 12月3日; 51; 44; 60; 50. 12月4日; 50; 44; 60; 50. 标准限值：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 由表22可知，本项目验收期间厂界昼间最大噪声值为53dB(A)，夜间最大噪声值为45dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 5、总量控制指标 本项目营运期总量控制指标： 环评批复中总量控制指标要求（CODcr≤10.95t/a、NH3-N≤1.10t/a）。 验收监测期间污染物平均浓度 COD：21.5mg/L 氨氮：0.495mg/L 按照满负荷运行水量（219000t/a）污染物排放总量核算如下： COD：219000t/a×21.5mg/L×10-6=4.71t/a<10.95t/a 氨氮：219000t/a×0.495mg/L×10-6=0.11t/a<1.10t/a 综上本项目CODcr、NH3-N年排放量满足总量指标要求。

表八

验收监测结论： 1、验收监测达标情况 （1）废气 本项目验收期间，无组织废气排放氨气最大值为0.02mg/m3，硫化氢最大值为0.004mg/m3、臭气浓度均未检出，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。 （2）废水 本项目验收期间，污水总排口各监测因子监测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A排放标准。 - 噪声 本项目验收期间，本项目验收期间厂界昼间最大噪声值为53dB(A)，夜间最大噪声值为45dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 - 固废 - 生产营运期间，所有固废均去除明确，处置合理，满足环保管理要求。 - 污染物总量控制情况 项目营运期不设置废气污染物总量控制指标。 项目验收监测期间废水排放平均浓度为CODcr21.5mg/L，氨氮0.495mg/L。根据验收监测污染物平均浓度和项目设计废水排放量计算，项目外排废水中主要污染物化学需氧量4.71t/a、氨氮0.11t/a，符合环评批复中总量控制指标要求（COD≤10.95t/a、NH3-N≤1.10t/a）。 2、环境管理检查 岳阳县中岳环保科技有限公司已制定了环保规章制度，有专人负责环保现场管理，建立了一套完整的规章制度，设立了环境保护管理档案。制定环境保护设施操作规程，加强巡查，确保污染物稳定达标外排。 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2019年8月22日生态环境部令第7号修改）和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》（生态环境部令第11号），项目所属行业为水的生产和供应业462中污水处理及再生利用行业，属于实行简化管理的排污单位，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。岳阳县中岳环保科技有限公司已完成岳阳县步仙镇污水处理厂项目排污许可证申报，岳阳市生态环境局2020年10月21日已发放排污许可证，排污许可证编号91430621MA4PPXN429002Q。 本项目设置有在线监控装置，目前已安装好，验收工作正在进行中，在线监测数据暂未上传至环保局网站。岳阳县中岳环保科技有限公司确保在正式运行前完成在线监测装置的验收。 3、总结论 岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目各项配套建设环保设施运转正常，废水、废气、噪声达标排放，固体废物分类收集处理，待在线监控验收达合格后，达到环保竣工验收条件。